附件：

2026年第一批重大事故隐患挂牌督办一览表

	序号
	隐患地点
	隐患  类型
	隐患描述
	治理措施
	治理时限
	责任单位
	督办   

 单位

	1
	无锡市惠山区玉祁街道振祁二村20
	重大火灾隐患单位
	更衣室吊顶使用可燃材料（塑料扣板）装修，燃烧性能等级低于 A 级。
	将吊顶材料更换为不燃材料。
	2026.6.1
	惠山区阿九洗浴休闲店（个体工商户）
	区消防救援局

	2
	无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城 1-56、57、58
	重大火灾隐患单位
	1、一层过道吊顶使用可燃材料（塑料扣板）装修；

2、休息大厅护墙板使用可燃材料装修；
3、电气线路敷设不符合要求；

4、员工不掌握灭火器操作方法；

5、员工不掌握单位消防安全责任人和消防安全管理人
	1、将一层过道吊顶和休息大厅护墙板更换为不燃材料；

2、电气线路重新敷设，确保符合要求；

3、对员工开展培训，确保熟练使用灭火器；

4、对员工开展培训，确保知晓本单位消防安全责任人和消防安全管理人。
	2026.5.30
	惠山区洛社镇团结浴室 
	区消防救援局

	3
	 无锡市惠山区堰桥街道阳光壹佰国际城 437-303、304、305、306、307、308、 309
	重大火灾隐患单位
	1、后厨吊顶使用可燃材料（塑料扣板）装修；

2、楼梯间堆放杂物；

3、灭火器被挪用；

4、未定期对员工组织消防培训；

5、未建立消防台账。
	后厨吊顶更换为不燃材料；

将楼梯间杂物清理；
将灭火器归位；
定期对员工开展消防安全培训；
按要求建立消防台账资料。
	2026.5.30
	惠山区西漳足家乐足浴店
	区消防救援局

	4
	惠山区钱桥街道盛岸西路 728 号
	重大火灾隐患单位
	具有多个使用方的丙类厂房及仓库未明确各方消防安全管理职责且未对涉及公共安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位。
	明确园区内各单位的各方消防安全管理职责，并对涉及公共安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位。
	2026.6.20
	尚意商业管理（无锡）有限公司
	区消防救援局

	5
	惠山区长安街道长欣路369号
	重大火灾隐患单位
	1、具有多个使用方的丙类厂房，未明确各方消防安全管理职责且对涉及公共安全的疏散通道、消防设施和其它消防设备明确统一管理单位；
2、未组织员工开展消防培训；

3、未按要求建立消防台账；
4、车间二层通道堆放货物；
5、车间北侧有一消火栓被遮挡。
	明确园区内各单位的各方消防安全管理职责，并对涉及公共安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位；
定期对员工开展消防安全培训；
按要求建立消防台账资料；
车间二层通道上的杂物全部清理；
将车间北侧遮挡消火栓的东西移除。
	2026.6.20
	无锡市惠山伟华针纺织有限公司
	区消防救援局

	6
	无锡惠山经济开发区前洲配套区（友联园区友新路）
	重大火灾隐患单位
	1、东侧二层楼梯间设置铁栅栏；

2、员工不掌握灭火器操作方法；

3、未定期对员工组织消防培训；

4、遮挡消火栓；

5、常闭式防火门未按规定保持常闭的问题。
	单位东侧二层楼梯间设置的铁栅栏拆除；

定期对员工开展消防安全培训，培训包括使用灭火器等技能；
将遮挡消火栓的东西移除；
确保单位内的常闭式防火门保持常闭状态。
	2026.6.20
	无锡正方体纺织科技有限公司
	区消防救援局




