附件
惠山区挂牌督办安全生产重大事故隐患清单

	序号
	隐患单位名称
	单位地址
	隐患基本情况
	属地政府
	区级督办部门

	1
	百大春城
	长安街道文惠路88号
	消防火灾自动报警系统瘫痪。
	长安街道办事处
	区住房城乡建设局、区消防救援局

	2
	惠山区堰桥王慧服装辅料加工厂
	长安街道曙明路21号
	使用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃夹芯彩钢板搭建板房或作为隔断、顶棚。
	长安街道办事处
	区消防救援局

	3
	嘉洲花园洋房
	长安街道吴韵路588号
	水泵控制柜未连接消防电源，消防电源故障，或控制失效；报警阀 （或电动控制阀、气动控制阀）无法正常启动；火灾报警控制器未 连接消防电源且消防电源故障。
	长安街道办事处
	区住房城乡建设局、区消防救援局

	4
	无锡市明普斯金属制品有限公司
	洛社镇洛杨北路
	静电喷涂烘烤设备天然气燃烧装置的进气总管，未设置管道压力监测报警、联锁紧急自动切断装置。
	洛社镇政府
	区应急局

	5
	杨七妹、杨士爱（出租方）
	洛社镇人民北路37号
	未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理
	洛社镇人民政府
	区应急局

	6
	王明兴

（出租方）
	无锡市惠山区洛社镇杨西园村林庄
	未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理
	洛社镇人民政府
	区应急局

	7
	惠山区阳山镇苏元图文设计工作室楼上学生托管
	阳山镇陆中南路48-15
	该儿童托管机构位于二楼，且只有一个安全出口。
	阳山镇政府
	区消防救援局

	8
	无锡昊蕴天成科技有限公司
	阳山镇冬青村
	1名特种作业人员无证上岗作业。
	阳山镇政府
	区应急局

	9
	杨建国（出租方）
	阳山镇安阳山村
	出租方未对承租方的安全生产工作统一协调、管理。
	阳山镇政府
	区应急局

	10
	普立迈动力科技（无锡）有限公司
	 堰桥街道畅惠路风电产业园6-10
	1名特种作业人员无证上岗作业。
	堰桥街道办事处
	区应急局

	11
	江苏金润汽车传动科技有限公司
	堰桥街道锦惠路18号
	铝制品抛丸机配套湿式除尘系统隔爆阀内部、除尘器内部有粉尘堆积。
	堰桥街道办事处
	区应急局

	12
	无锡银达机械厂
	堰桥街道锡澄路北段61-2号
	 熔炼炉生产期间，高温熔融金属泄漏、喷溅影响范围内存在积水。
	堰桥街道办事处
	区应急局

	13
	无锡市万镑机械配件加工厂
	钱桥街道盛峰社区锡陆路288号
	金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。
	钱桥街道办事处
	区应急局

	14
	无锡大陆钢管有限公司
	钱桥街道溪南社区钱洛路86号
	出租方未对承租方的安全生产工作统一协调、管理。
	钱桥街道办事处
	区应急局

	15
	无锡市舜惠冶金机械有限公司
	钱桥街道溪南社区钱洛路76号
	出租方未对承租方的安全生产工作统一协调、管理。
	钱桥街道办事处
	区应急局

	16
	无锡市前洲轴瓦厂
	前洲街道北幢村
	金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。
	前洲街道办事处
	区应急局

	17
	无锡市法特隆单丝有限公司
	惠山经济开发区前洲配套区新石路
	未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。
	前洲街道办事处
	区应急局

	18
	无锡市童智育儿园
	前洲街道中惠路与曙光南路交叉口东北侧
	应急照明控制器（故障、备电故障）、防火门监控器（常闭门开启、故障）、电气火灾监控设备（故障、报警）、消防设备电源状态监控器（备电中断）、火灾报警控制器（火警、故障、屏蔽）等消防设施均处于异常状态；疏散楼梯下方存放有可燃物。
	前洲街道办事处
	区教育局、区消防救援局

	19
	玉祁农贸市场地下停车场
	玉祁街道周忱路农贸市场地下停车场
	地下停车场，一处安全出口安装卷帘门。
	玉祁街道办事处
	区消防救援局

	20
	江苏华之路机械制造有限责任公司
	玉祁街道武玉路（汇新路南侧）
	未将污水处理设施列入有限空间台账，且未设置明显安全警示标识。
	玉祁街道办事处
	区应急局

	21
	无锡市华东电器箱柜有限公司
	玉祁街道礼社路5号
	静电喷涂烘烤设备天然气燃烧装置的进气总管，未设置管道压力监测报警、联锁紧急自动切断装置。
	玉祁街道办事处
	区应急局




